酒钢吉瑞公司新建1亿块蒸压砖（含空心砌块）

公辅系统电气安装工程

施工内容

2012年4月1日

一、项目简介

酒钢吉瑞公司新建1亿块蒸压砖（含空心砌块）公辅系统电气安装工程包括外线电气系统、马路路灯等。具体方案如下：

1、外线电气系统

①安装施工项目：预埋电缆沟挖掘、预埋管线敷设、高压电缆敷设、控制电缆敷设、电缆沟回填、高压电缆头制作、电缆耐压试验、高压柜继电保护校验、变压器试验、接线调试。

②安装施工路线：墙材高压配电室1009柜→球磨机西侧马路→浴池西侧马路→门房东侧草坪→停车棚→脱硫石膏线东侧→二期生产线北侧→变压器室1600KVA干式变压器一次侧

③施工长度：780米

2、马路路灯

①安装施工项目：预埋电缆沟的挖掘、预埋管线敷设、电缆敷设、路灯架设、接线调试。

②安装施工路线：二期一亿蒸压砖环厂马路。

③施工长度：400米

3、工期：2012年4月10日-2012年4月30日。

辅助说明：

①外线电气系统主要进行预埋管线的敷设、高压电缆、控制电缆的敷设。技术环节主要是对高压设备设施的保护试压及高压电缆头制作。技术参数是项目中的重要环节，施工单位必须有相关保护校验资质或聘请酒钢动力厂进行保护校验，所有实验报告数据交由甲方保存。具体相关实验内容（高压电缆的直流耐压实验且实验后必须静止24小时，变压器的交流耐压试压、直流电阻测试，高压柜手车交流耐压实验、断路器同期实验等）对未提及的相关试验遵照现有规范标准进行试验或遵照酒钢动力厂相关要求进行试验。施工按照酒钢设计院设计图纸(电外1-电外3)进行施工，如有更改必须与甲方及时沟通。

②路灯选用节能型灯具、要求美观，间距及高度按酒钢设计院图纸施工。

土建技术要求：

①外线电气预埋电缆沟施工总长650米、深0.8米长度530米、深1米长度120米、宽为1米，人孔井为1.2ⅹ1.8米共9座，钢管G100敷设总长度为1300米为双根平敷并做防腐处理、钢管G32敷设总长度1300米为双根平敷并做防腐处理，对人孔井内管口处进行砖砌、井内管口必须是喇叭口防止刮伤电缆、井盖上必须有电气标示，电缆沟处有警示标志，回填必须平整恢复原样。在土建挖土中如碰到障碍物由乙方与甲方协商处理，但甲方不承担任何费用。具体要求见酒钢设计院设计说明（电外1-电外3）

②路灯预埋电缆沟施工总长400米、深0.4米长度400米，采用钢管G32敷设。

二、承包及供货范围

甲方向乙方仅提供该项目设计说明及电气外线平面图及功能要求，由乙方根据相关规范，根据设备表在尽量节省投资的前提下进行土建及电缆敷设。外线电气内容包括：预埋电缆沟挖掘、预埋管线敷设、高压电缆敷设、控制电缆敷设、电缆沟回填、高压电缆头制作、电缆耐压试验、高压柜继电保护校验、变压器试验、接线调试。路灯内容包括：预埋电缆沟的挖掘、预埋管线敷设、电缆敷设、路灯架设、接线调试。乙方应提供工程安装、调试、验收等相关技术服务。乙方负责在施工过程中产生的余土拉运至酒钢指定的垃圾堆存场。乙方负责确保消防等专项验收合格并顺利取得验收证书。设计若有遗漏乙方应负责确保整体工艺路线的顺利实现。

三、材料清单、参数及技术要求

①材料清单

| 序 号 | 名 称 |  | 型号、规格、性能 | 单 位 | 数 量 | 重量(kg) |  |  | 来源及其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |  |
| 01 |  | 电力电缆 | YJLV-10KV-3X95㎡ | 米 | 780 |  |  |  |  |
| 02 |  | 屏蔽电缆 | KVVP-500V-7X2.5㎡ | 米 | 780 |  |  |  |  |
| 03 |  | 钢管 | G100 X3.5 | 米 | 1300 |  |  |  |  |
| 04 |  | 钢管 | G32 X3.5 | 米 | 1700 |  |  |  |  |
| 05 |  | 人孔井 | 1.2 X1.8 m | 座 | 9 |  |  |  |  |
| 06 |  | 人孔井盖 | 1.2 X1.8 m | 个 | 9 |  |  |  |  |
| 07 |  | 马路路灯 |  | 套 | 9 |  |  |  |  |
| 08 |  | 电缆 | 3*10+1*6㎡ | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 09 |  | 铜芯塑料线 | BV-2.5㎡ | 米 | 200 |  |  |  |  |

②材料和设备技术要求：所使用电缆必须是国标系列电缆。

③材料和设备交付安装时应具备下列技术文件：设备交货清单、产品使用说明书、产品出厂合格证明书、保护校验的相关参数。

④对乙方提供的材料及设备的安装，调试的质量负全部责任。

⑤甲方对乙方所提供的设备和部件的检查、验收，均按国家和有关部门颁布的行业标准执行。设备验收方式：安装、调试、试生产后正常运行3个月进行交工验收。质保期为竣工后一年。

⑥设备运输，由乙方负责将设备运至甲方工地，并负责卸车、保管及看护，费用由乙方承担。

四、售后服务

①在设备运行期间，不论质保期内和质保期后，因质量问题出现故障，接到通知后4小时内作出答复，紧急情况24小时内（质保期内）/48小时内（质保期外）到达现场进行处理。

②在设备保质期内，因设备质量问题造成的设备损坏或不能正常使用时，乙方应无偿修理或更换；。

- 五、产品质量控制标准

本工程施工验收标准执行GB50254-96/GB50259-96《电气装置工程施工及验收规范》和《建筑电气安装工程》的有关规定。